## 継手チェックシート(H29.4)
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ＧＸ形継手 チェックシート（直管・P-Link）
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
b寸法の合格範囲
[22 empty] | 呼び径 |  |  |  | 合格範囲(㎜)
[22 empty] | 75 |  |  |  | 8～18
[22 empty] | 100 |  |  |  | 8～18
[22 empty] | 150 |  |  |  | 11～21
[22 empty] | 200 |  |  |  | 11～21
[22 empty] | 250 |  |  |  | 11～21
[22 empty] | 300 |  |  |  | 14～24
管No.
名 称
略図／ライナ
b寸法の合格範囲
[47 empty] | 呼び径 |  |  |  | 合格範囲(㎜)
[47 empty] | 75 |  |  |  | 54～63
[47 empty] | 100 |  |  |  | 57～66
継 手 No. | [11 empty] | - | [34 empty] | 150 |  |  |  | 57～66
[47 empty] | 200 |  |  |  | 63～72
挿し口突部の有無 | [20 empty] | － | [25 empty] | 250 |  |  |  | 63～72
清 掃 | [20 empty] | － | [25 empty] | 300 |  |  |  | 70～80
滑 剤 | [20 empty] | －
挿し口の挿入量の明示(白線) | [11 empty] | ×＝ | [10 empty] | 記入例
4
実数
実測値（X）を記入 | [11 empty] | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 | [10 empty] | OK
5
受口溝（ロックリング）の確認 | [20 empty] | －
爪、押しボルトの確認（Ｐ-Ｌink） | [20 empty] | －
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※1 | [7 empty] | 全周チェック
[8 empty] | ① | [14 empty] | 1
②
[8 empty] | ③ | [14 empty] | 3
④
受口端面～白線 （黄線） 間隔（ａ） | [7 empty] | ①
2
②
③
[8 empty] | ④ | [14 empty] | 4
(a)の最大-最小 | [7 empty] | χ
押しボルト | [5 empty] | 本数
4
トルク確認
ﾗｲﾅの位置確認（ｄ 部）※2
5
マーキング（白線）位置の確認※3
判 定 | [20 empty] | －
備 考
判定基準 ※1 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージがゴム輪位置まで 挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。 ※2 ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。 ※3 受口端面～白線(黄線)間隔(ａ)の最大値と最小値の差(χ)が下記の表の値を超えてはならない。
(ａ)の最大と最小の差(χ)許容値
[5 empty] | 〈直管〉 | [26 empty] | 〈P-Link〉
[5 empty] | 口径 |  |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300 | [7 empty] | 口径 |  |  |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300
[5 empty] | 差(mm) |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 19 |  |  | 23 | [7 empty] | 差(mm) |  |  |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 17 |  |  | 21 |  |  | 24 |  |  | 28
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ＧＸ形継手 チェックシート（異形管・G-Link）
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No.
名 称
略 図
継 手 No. | [20 empty] | －
挿し口突部の有無注） | [20 empty] | －
清 掃 | [20 empty] | －
滑 剤 | [20 empty] | －
記入例
挿し口の挿入量の明示(白線) | [12 empty] | ×＝ | [8 empty] | 1
実数
実測値（X）を記入 | [12 empty] | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 | [9 empty] | OK
2
爪、押しボルトの確認（G-Ｌink）
ゴム輪、押輪又はG-Ｌinkの確認
3
ストッパー、ロックリングの確認
4
Ｔ頭ボルト | [7 empty] | 本数
5
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ | [7 empty] | 箇所数
5
隙間ｹﾞｰｼﾞ 確認
押しボルト | [7 empty] | 本数
6
トルク 確認
判 定 | [20 empty] | －
備 考
判定基準 ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。 注） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No.
単位 : ㎜
名 称 | [46 empty] | 呼び径 |  |  |  | ｌ 1
[47 empty] | 75 |  |  |  | 240
略 図 | [46 empty] | 100 |  |  |  | 245
[47 empty] | 150 |  |  |  | 265
[47 empty] | 200 |  |  |  | 275
[47 empty] | 250 |  |  |  | 275
[47 empty] | 300 |  |  |  | 305
継 手 No. | [11 empty] | - | [7 empty] | -
挿し口突部の有無注） | [27 empty] | －
清 掃 | [27 empty] | －
滑 剤 | [27 empty] | －
切管挿し口の白線Bの明示 | [27 empty] | － | [9 empty] | (１) 一方から順次配管していく場合
爪、押しボルトの確認（G-Ｌink） | [27 empty] | ｢OK｣記入 | [16 empty] | 単位 : ㎜
ゴム輪、押輪又はG-Ｌinkの確認 | [27 empty] | － | [12 empty] | 呼び径 |  |  |  | Ｌ’
ストッパー、ロックリングの確認 | [27 empty] | － | [12 empty] | 75 |  |  |  | 90
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ'）注2） | [5 empty] | ① | [34 empty] | 100 |  |  |  | 95
[6 empty] | ② | [34 empty] | 150 |  |  |  | 110
[6 empty] | ③ | [34 empty] | 200 |  |  |  | 120
[6 empty] | ④ | [34 empty] | 250 |  |  |  | 120
両挿し口端 の間隔（ｙ1） 注3） | [5 empty] | ① | [34 empty] | 300 |  |  |  | 135
②
[6 empty] | ③ | [31 empty] | (２) せめ配管の場合
[6 empty] | ④ | [38 empty] | 単位 : ㎜
Ｔ頭ボルト | [5 empty] | 本数 | [34 empty] | 呼び径 |  |  |  | ｙ1
[41 empty] | 75 |  |  |  | 190
受口端面～ 施工管理用 突部の隙間 ※ | [5 empty] | 箇所数 | [34 empty] | 100 |  |  |  | 200
[6 empty] | 隙間ゲージ 確認 | [34 empty] | 150 |  |  |  | 240
[41 empty] | 200 |  |  |  | 250
[41 empty] | 250 |  |  |  | 250
押しボルト | [5 empty] | 本数 | [34 empty] | 300 |  |  |  | 300
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。 注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。 注2） 一方から順次配管していく場合にはL'寸法を記入し、ｙ1寸法は記入不要。 注3） せめ配管の場合はｙ1寸法を記入し、L'は記入不要。写真管理は継輪施工前に片側によせた状態でｙ1を撮影すること。
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ＮＳ形 直管（φ75～450） チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No. | [26 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [26 empty] | 直管 ・ 甲切3.0ｍ ・ 乙切2.0ｍなど
略 図
継 手 部 No. | [10 empty] | －
受口・挿口の清掃
ゴム輪セット状態
滑 剤 の 塗 布 | [16 empty] | 湧水等がある場合は、必ず排水を行うこと（ゴム輪のめくれ防止）。
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
受口～ゴム輪の 最大寸法（ｃ）
|  | 受口～ゴム輪の 間隔（ｂ） | [8 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 挿入中 挿口凸部がゴム輪を乗り越えたら、ゴム輪と管の隙間に薄板ゲージを 差込み、異常に入り込まないか全周確認する。 挿入後 (b)≦(c)であること。(b)＞(c)は、不可。
|  | 目視によるゴム輪の 確認 | [8 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | ｺﾞﾑ輪 めくれ、ｷｽﾞ等がないか。全周ﾁｪｯｸを行うこと。
|  | 受口面～白線B 間隔（ａ） | [8 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 屈曲角 最大値と最小値の差(χ)が、下記の表の許容値を越えないこと。 曲げ配管を行う場合、全て同一にはならない。
|  | (ａ)の最大と最小の差 | [8 empty] | χ=
判 定
(ａ)の最大と最小の差(χ)許容値
[7 empty] | 口径 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | 300 |  |  |  | 350 |  |  |  | 400 |  |  |  | 450
[7 empty] | 差（mm） |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 19 |  |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  |  | 22 |  |  |  | 25
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ＮＳ形 直管ライナ（φ75～450） チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No. | [26 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [26 empty] | 直管（ﾗｲﾅ入り） ・ 甲切3.0ｍ（ﾗｲﾅ入り） 曲管45°(VB)・両受曲管45°(HB)など
略 図
継 手 No. | [10 empty] | －
受口・挿口の清掃
ﾗｲﾅ芯出しｺﾞﾑのｾｯﾄ | [16 empty] | φ75～250及びφ300～450のﾘﾍﾞｯﾄ加工用は、全周ｺﾞﾑ。 φ300～450のﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ加工用は下部ｺﾞﾑのみ。
ﾗｲﾅのｾｯﾄ | [10 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | ｾｯﾄの確認方法 d部に、4.5mmの隙間ｹﾞｰｼﾞﾞが入らないこと。
ﾗｲﾅの写真撮影 | [16 empty] | 受口・ﾗｲﾅの汚れないこと。
|  | のみ込み量の実測値（X） | [8 empty] | ×＝ | [9 empty] | 実測値（X）を記入
|  | 挿口へのﾏｰｷﾝｸﾞ(a) | [8 empty] | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 | [9 empty] | 挿入前に挿口へ白線の表示を行う。 記入例（OK）
滑 剤 の 塗 布 | [16 empty] | 湧水等がある場合は、必ず排水を行うこと（ｺﾞﾑ輪のめくれ防止）。
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | 受口～ゴム輪の 最大寸法（c） | [8 empty] | c=
|  | 受口～ｺﾞﾑ輪の 間隔(b) | [8 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 挿入中 挿口凸部がｺﾞﾑ輪を乗り越えたら、ｺﾞﾑ輪と管の 隙間に薄板ｹﾞｰｼﾞを差込み、異常に入り込まない か全周確認する。 挿入後 (b)≦(c)であること。(b)＞(c)は、不可。
|  | 目視によるｺﾞﾑ 輪の確認 | [8 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | ｺﾞﾑ輪 めくれ、キズ等がないか、全周ﾁｪｯｸを行うこと。
挿口ﾏｰｷﾝｸﾞ(a)位置まで 挿入されているか | [16 empty] | 挿入の確認方法 ﾏｰｷﾝｸﾞ（白線）位置が、全周にわたり受口端面の位置にあるか。
判 定
[7 empty] | 口径 | [8 empty] | 75 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  | 350 |  |  | 400 |  |  | 450
[7 empty] | 挿し口端面～白線A間隔Ｌ1（mm） | [8 empty] | 165 |  |  | 170 |  |  | 195 |  |  | 195 |  |  | 195 |  |  | 230 |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 245
[7 empty] | ﾏｰｷﾝｸﾞ（白線）標準位置Ｘ（mm） (実測値を挿口にマーキングする) | [8 empty] | 138 |  |  | 143 |  |  | 154 |  |  | 154 |  |  | 154 |  |  | 177 |  |  | 186 |  |  | 187 |  |  | 191
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ＮＳ形 異形管（φ75～250） チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No. | [26 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [26 empty] | 直管（ﾗｲﾅ入り） ・ 甲切3.0ｍ（ﾗｲﾅ入り） 曲管45°(VB)・両受曲管45°(HB)など
略 図
継 手 No. | [10 empty] | －
受口・挿口の清掃
|  | のみ込み量の実測値（X） | [8 empty] | ×＝ | [9 empty] | 実測値（X）を記入
|  | 挿口へのﾏｰｷﾝｸﾞ(a) | [8 empty] | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 | [9 empty] | 挿入前に挿口へ白線の表示を行う。 記入例（OK）
ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ状態
滑 剤 の 塗 布 | [16 empty] | 湧水等がある場合は、必ず排水を行うこと（ｺﾞﾑ輪のめくれ防止）。
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | 受口～ゴム輪の 最大寸法（c） | [8 empty] | c=
|  | 受口～ｺﾞﾑ輪の 間隔(b) | [8 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 挿入中 挿口凸部がｺﾞﾑ輪を乗り越えたら、ｺﾞﾑ輪と管の 隙間に薄板ｹﾞｰｼﾞを差込み、異常に入り込まない か全周確認する。 挿入後 (b)≦(c)であること。(b)＞(c)は、不可。
|  | 目視によるｺﾞﾑ 輪の確認 | [8 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | ｺﾞﾑ輪 めくれ、キズ等がないか、全周ﾁｪｯｸを行うこと。
挿口ﾏｰｷﾝｸﾞ(a)位置まで 挿入されているか | [16 empty] | 挿入の確認方法 ﾏｰｷﾝｸﾞ（白線）位置が、全周にわたり受口端面の位置にあるか。
ﾁｪｯｸ後、屈曲防止ﾘﾝｸﾞ の締付け
判 定
[7 empty] | 口径 | [8 empty] | 75 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250
[7 empty] | 挿し口端面～白線A間隔Ｌ1（mm） | [8 empty] | 165 |  |  | 170 |  |  | 195 |  |  | 195 |  |  | 195
[7 empty] | ﾏｰｷﾝｸﾞ（実測値） Ｘ（mm） | [8 empty] | 実測値を挿し口に、ﾏｰｷﾝｸﾞする。
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ＮＳ形 異形管（φ300～450） チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No. | [26 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [26 empty] | 直管（ﾗｲﾅ入り） ・ 甲切3.0ｍ（ﾗｲﾅ入り） 曲管45°(VB)・両受曲管45°(HB)など
略 図
継 手 No. | [10 empty] | －
受口・挿口の清掃
|  | のみ込み量の実測値（X） | [8 empty] | ×＝ | [9 empty] | 実測値（X）を記入
|  | 挿口へのﾏｰｷﾝｸﾞ(a) | [8 empty] | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 | [9 empty] | 挿入前に挿口へ白線の表示を行う。 記入例（OK）
ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ状態
滑 剤 の 塗 布 | [16 empty] | 湧水等がある場合は、必ず排水を行うこと（ｺﾞﾑ輪のめくれ防止）。
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの確認 | [14 empty] | 確認方法 ﾃｰﾊﾟｰ部が挿口端面側にあること。
分割部の確認方法 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていないか。
[11 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 入り込みの確認 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。 均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】 | [12 empty] | 〈参考数値〉
[48 empty] | 300～450 |  |  |  |  | 46mm
挿口ﾏｰｷﾝｸﾞ位置まで 挿入されているか | [16 empty] | 挿入の確認方法 ﾏｰｷﾝｸﾞ（白線）位置が、全周にわたり受口端面の位置にあるか。
|  | ボルト | [5 empty] | 数 | [8 empty] | 締付けトルク 300～450粍 － 100N・ｍ
|  | （M × ） | [5 empty] | トルク |  |  | N･ｍ
|  | 押輪～受口間隔 | [8 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 間隔の最大値-最小値≦5mm(同一円周上）
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状況 | [8 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 確認 Ａ・CまたはＡ・Ｂ・Cが、同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれた状態が存在し ないこと。
判 定
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ＮＳ形 継輪（φ75～450） チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No. | [34 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [34 empty] | 直管 ・ 甲切3.0ｍ ・ 乙切2.0ｍ ・ 継輪など
略 図
継 手 No. | [11 empty] | － | [8 empty] | －
割押輪の種別 | [29 empty] | 普通割押輪（普通）または二割離脱防止押輪（割特）
受口・挿口の清掃
ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ状態
滑 剤 の 塗 布
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ |  |  |  |  | 向きの確認 | [22 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞのﾃｰﾊﾟｰ部が挿口端面側にあるか。
[7 empty] | 分割部の確認 | [22 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていないか。
[7 empty] | 入り込みの確認 |  |  | ① | [19 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】 | [19 empty] | 〈参考数値〉
[10 empty] | ② | [39 empty] | 75～250 |  |  |  | 45mm
[10 empty] | ③ | [39 empty] | 300～450 |  |  |  | 46mm
④
|  | Ｔﾎﾞﾙﾄ（SUS304） | [5 empty] | 数 | [21 empty] | 確認後、ナットへ白色ﾏｰｸを付けること。
|  | （M × ） | [5 empty] | トルク |  |  |  | N・ｍ | [8 empty] | N・ｍ
|  | 押輪～受口間隔 | [7 empty] | ① | [19 empty] | 間隔 最大限－最小値≦5mm(同一円周上）
②
③
④
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状況 | [7 empty] | ① | [19 empty] | 同一円周上にA,Cまたは、A,B,Cが 同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれ状態が存在しないこと。
②
③
④
|  | 両挿し口の間隔 （ｙ1） | [7 empty] | ① | [19 empty] | * *一方から配管する場合、⑥L'で管理を行なうため記入不要* * 最終連絡に継輪を使用する時 注）⑤ｙ1は継輪施工前（片方に寄せた状態）に挿し口端間隔を管理写真撮影 (⑤ｙ1記入）し、そのあと継輪施工後に管理写真（①②③④記入）を撮影。
②
③
④
|  | 白線B～受口間隔 （L'） | [7 empty] | ① | [19 empty] | * *せめ配管連絡の場合、⑤ｙ1で管理を行うため記入不要* * 継輪から配管ｽﾀｰﾄする時
②
③
④
|  | 押しﾎﾞﾙﾄ | [5 empty] | 数 | [21 empty] | 確認後、ﾎﾞﾙﾄ部へ黄色ﾏｰｸを付けること。
|  | （M × ） | [5 empty] | トルク |  |  |  | N・ｍ | [8 empty] | N・ｍ
判 定
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
大口径ＮＳ形直管 （φ500～1,000） チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
白線B～受口間隔(ａ)の最大
と最小の差(χ)許容値
[48 empty] | 呼び径 |  |  | χ （単位：mm）
[48 empty] | 500 |  |  | 31
[48 empty] | 600 |  |  | 31
[48 empty] | 700 |  |  | 32
[48 empty] | 800 |  |  | 32
[48 empty] | 900 |  |  | 32
[48 empty] | 1000 |  |  | 33
管No. | [21 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [21 empty] | 直管 ・ 甲切3.0ｍ ・ 乙切2.0ｍなど
略 図
継 手 No. | [11 empty] | －
受口・挿口の清掃
ゴム輪セット状態
滑 剤 の 塗 布
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [17 empty] | ﾛｯｸﾘﾝｸﾞの受口溝へ適正な位置にあるか。また、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が上部にきているか。
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ |  |  |  |  | 向きの確認 | [10 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの羽根部がｺﾞﾑ輪側にあること。
[7 empty] | 位置の確認 | [10 empty] | 赤線①間にﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部があるか。ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部とﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が重ならないこと。
[7 empty] | 分割部の確認 | [10 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていない。
[7 empty] | 入り込みの確認 |  |  | ① | [7 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ挿入棒で均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】
②
③
④
|  | 挿入量確認 | [7 empty] | ① | [7 empty] | 白線Aの中に受口端面があること。
②
③
④
|  | 押輪～受口間隔 | [7 empty] | ① | [7 empty] | 間隔 最大値-最小値≦5mm（同一円周上）
②
③
④
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状態 | [7 empty] | ① | [7 empty] | 同一円周上にA,Cまたは、A,B,Cが同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれ状態が存在しないこと。 （特に下側、押輪分割部は入念なﾁｪｯｸを行なうこと。）
②
③
④
|  | Tﾎﾞﾙﾄ(SUS304) （M ） | [7 empty] | 数 | [7 empty] | 本数及び規定の締め付けトルク確認。確認後、Tボルト－白色マークをつけること。
[10 empty] | トルク |  | N・m
|  | 白線B～受口間隔 (ａ) | [7 empty] | ① | [7 empty] | 最大値と最小値の差(χ)が上表の許容値を超えてはならない。 曲げ配管を行なう場合、同一寸法にはならない。
②
③
④
|  | (ａ)の最大と最小の差 | [7 empty] | χ
判 定
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
大口径ＮＳ形 直管ﾗｲﾅ・異形管 （φ500～1,000） チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No. | [21 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [21 empty] | 直管（ﾗｲﾅ入り） ・ 甲切3.0ｍ（ﾗｲﾅ入り） ・曲管45°（VB)・両受曲管45°（HB）など
略 図
継 手 No. | [11 empty] | －
ﾗｲﾅ有無（有の場合写真） | [11 empty] | 有 ・ 無
ﾗｲﾅの芯出しX寸法 | [11 empty] | 上 | [5 empty] | 下 | [5 empty] | 右 | [5 empty] | 左 | [5 empty] | 上下及び左右の差が2mm以内（Ⓐに隙間が無い事）。
のみ込み量の実測値（X） | [11 empty] | ×＝ | [9 empty] | 実測値（X）を記入
挿口へのﾏｰｷﾝｸﾞ(a) | [11 empty] | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 | [9 empty] | 挿入前に挿口へ白線の表示を行う。 記入例（OK）
受口・挿口の清掃
ゴム輪セット状態
滑 剤 の 塗 布
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [17 empty] | ﾛｯｸﾘﾝｸﾞの受口溝へ適正な位置にあるか、また、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が上部にきているか。
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ |  |  |  |  | 向きの確認 | [10 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの羽根部がｺﾞﾑ輪側にあること。
[7 empty] | 位置の確認 | [10 empty] | 赤線①間にﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部があるか。ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部とﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が重ならないこと。
[7 empty] | 分割部の確認 | [10 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていないか。
[7 empty] | 入り込みの確認 |  |  | ① | [7 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ挿入棒で均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】
②
③
④
|  | 挿入量確認 | [7 empty] | ① | [7 empty] | X寸法ﾏｰｸ位置に受口端面があること。
②
③
④
|  | 押輪～受口間隔 | [7 empty] | ① | [7 empty] | 間隔の最大値-最小値≦5mm（同一円周上）
②
③
④
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状態 | [7 empty] | ① | [7 empty] | 同一円周上にA,Cまたは、A,B,Cが同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれ状態が存在しないこと。 （特に下側、押輪分割部は入念なﾁｪｯｸを行うこと。）
②
③
④
|  | Tﾎﾞﾙﾄ(SUS304) （M ） | [7 empty] | 数 | [7 empty] | 本数及び規定の締め付けトルク確認。確認後、Tボルト－白色マークをつけること。
[10 empty] | トルク |  | N・m
判 定
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
大口径ＮＳ形継輪 （φ500～1,000） チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No. | [26 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [26 empty] | 直管 ・ 甲切3.0ｍ ・乙切2.0m・継輪など
略 図
継 手 No. | [11 empty] | － | [5 empty] | －
割押輪の種別 | [23 empty] | 普通割押輪（普通）または二割離脱防止押輪（割特）
受口・挿口の清掃
ゴム輪セット状態
滑 剤 の 塗 布
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ |  |  |  |  | 向きの確認 | [16 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの羽根部がｺﾞﾑ輪側にあること。
[7 empty] | 位置の確認 | [16 empty] | 赤線①間にﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部があるか。ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部とﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が重ならないこと。
[7 empty] | 分割部の確認 | [16 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていない。
[7 empty] | 入り込みの確認 |  |  | ① | [13 empty] | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ挿入棒で均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】
②
③
④
|  | Tﾎﾞﾙﾄ(SUS304) （M × ） | [7 empty] | 数 | [13 empty] | 本数及び規定の締め付けトルク確認。確認後、Tボルト－白色マークをつけること。
[10 empty] | トルク |  | N・m | [5 empty] | N・m
|  | 押輪～受口間隔 | [7 empty] | ① | [13 empty] | 間隔 最大値-最小値≦5mm（同一円周上）
②
③
④
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状態 | [7 empty] | ① | [13 empty] | 同一円周上にA,Cまたは、A,B,Cが同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれ状態が存在しないこと。 （特に下側、押輪分割部は入念なﾁｪｯｸを行うこと。）
②
③
④
|  | 両挿口の間隔 （ｙ1） | [7 empty] | ① | [13 empty] | * * 一方から配管する場合、⑥L'で管理を行うため記入不要 * * 注）⑤ｙ1は継輪施工前（片方に寄せた状態）に挿し口端間隔を管理写真撮影（⑤ｙ1記入）し、そのあと継輪施工後に管理写真（①②③④記入）を撮影。
②
③
④
|  | 白線B～受口間隔 （L') | [7 empty] | ① | [13 empty] | * * せめ配管連絡の場合、⑤ｙ1で管理を行うため記入不要 * *
②
③
④
|  | 押しﾎﾞﾙﾄ （M × ） | [7 empty] | 数 | [13 empty] | 二割離脱防止押輪（割特)の場合、ﾎﾞﾙﾄ部は黄色ﾏｰｸ。
[10 empty] | トルク |  | N・m | [5 empty] | N・m
判 定
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
K・A形継手 チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
管No.
名 称
略 図
継 手 No. | [8 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
ﾎﾞﾙﾄ締付けﾄﾙｸ
継手形式(普押・特押)
上段:口径 下段:ﾎﾞﾙﾄ径/ﾄﾙｸ(N･m)
受口･挿口の清掃
〔Ｔ頭ボルト〕
ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ状態
75
滑剤の塗布
M16/60
Ｔﾎﾞﾙﾄ | [5 empty] | 数
100～600
(M ) | [5 empty] | トルク (N・m)
M20/100
押輪～ 受口端面間隔(a) | [5 empty] | ①
700～800
②
M24/140
③
900～2600
④
M30/200
受口端面～ 白線の間隔(Ａ) | [5 empty] | ①
②
〔押しボルト〕
③
75
④
M20/80～100
ゴム輪の 出入状態 | [5 empty] | ①
100～600
②
M20/80～100
③
700～800
④
M22/100～120
押しﾎﾞﾙﾄ | [5 empty] | 数
900～2600
(M ) | [5 empty] | トルク (N・m)
M24/120～140
判 定
判定基準 | [6 empty] | ②押輪－受口端面の間隔(a) ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上)
③受口端面－白線の間隔(Ａ)：呼び径75～250mmA≦95mm,呼び径300～600mmA≦107mm
④ｺﾞﾑ輪の出入り状況 ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ＨＰ・ＥＦ継手 （φ50～150） チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
口径
製 品
[6 empty] | φ50粍～ JWWA規格 | [37 empty] | 天候： |  |  |  |  | 天気？
管No. | [7 empty] | No. | [5 empty] | No. | [5 empty] | No. | [5 empty] | No. | [5 empty] | No. | [5 empty] | No. | [5 empty] | No. | [5 empty] | No.
名 称
略 図
継 手 No. | [10 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
準 備 |  |  | 発電機確認 | [7 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異
|  |  | 融着機確認 | [7 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異
接 合 |  |  | 管・継手 清掃点検 | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | 挿入標線記入 | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | 切削面記入 | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | 融着面の切削 | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | アセトン清掃 | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | 挿入・クランプ固定 | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○
通 電 |  |  | コネクター接続 | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | バーコード読取り | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | ○
|  |  | 外気温 | [7 empty] | ℃ | [5 empty] | ℃ | [5 empty] | ℃ | [5 empty] | ℃ | [5 empty] | ℃ | [5 empty] | ℃ | [5 empty] | ℃
検 査 |  |  | 融着機の正常終了 | [7 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異
|  |  | ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰの確認 | [7 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異 | [5 empty] | 正 ・ 異
|  |  | ｸﾗﾝﾌﾟ取外し時刻 | [7 empty] | ： | [5 empty] | ： | [5 empty] | ： | [5 empty] | ： | [5 empty] | ： | [5 empty] | ： | [5 empty] | ：
判 定 | [10 empty] | 合 ・ 否 | [5 empty] | 合 ・ 否 | [5 empty] | 合 ・ 否 | [5 empty] | 合 ・ 否 | [5 empty] | 合 ・ 否 | [5 empty] | 合 ・ 否 | [5 empty] | 合 ・ 否
備 考 インジケーターの上昇確認は、白スプレー等で、目視または、写真管理できるように着色すること。
|  |  |  | 陸継ぎ施工 | [5 empty] | ３－８ | [16 empty] | 掘削内継ぎ施工 | [9 empty] | ８－９－１０
|  |  |  | 冷却終了時刻 | [5 empty] | 継手に冷却終了時刻をマジック等で記入 （施工者名は黒板記入でＯＫ）
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 （GF×RF・ﾒﾀﾙﾀｯﾁ） チェックシート
GF形ガスケット１号（垂直方向）
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
| 口径 | [17 empty] | 設計水圧 | [13 empty] | Mpa
上部 |  |  |  | 管No. | [16 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ ・(管の管理番号）
|  |  |  | 名 称 | [16 empty] | ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75*300,ﾎﾞｰﾙ副弁φ75*200 消火栓（副弁200H） 空気弁 空気弁付消火栓（副弁200H） など
（RF) |  |  |  | 略 図
下部 |  |  |  | 管No. | [16 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ ・(管の管理番号）
|  |  |  | 名 称 | [16 empty] | NS形F付丁字管φ150*75 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75*300,ﾎﾞｰﾙ式副弁φ75*200
（GF) |  |  |  | 略 図
継 手 No. | [16 empty] | －
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃
ｶﾞｽｹｯﾄの種類 | [22 empty] | 一般に使用するのは1号
ｶﾞｽｹｯﾄの固定 | [22 empty] | 指定の瞬間接着剤による点付け
|  | ボルトナットの本数 及び規格 | [14 empty] | 本 数 | [5 empty] | 規 格 | [11 empty] | 口径及び長さに注意
[17 empty] | 本 | [5 empty] | M ×
|  | 締付けﾄﾙｸ | [14 empty] | N・ｍ | [5 empty] | 規程のﾄﾙｸまで、ﾄﾙｸﾚﾝﾁを用いて締付ける（左右均等に）。ﾎﾞﾙﾄには、ごみを付着させない。 規程トルク：60N・ｍ以上。トルクの確認後、ボルトに白色マーキングを行う。
|  | 0.9mm以下の 隙間ｹﾞｰｼﾞによるﾁｪｯｸ | [14 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 隙間ｹﾞｰｼﾞが、入り込まないこと。 記入は4点であるが、全周チェックを 行なうこと。
ｶﾞｽｹｯﾄの位置（ズレ等）
判 定
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 （GF×RF・ﾒﾀﾙﾀｯﾁ） チェックシート
GF形ガスケット１号（水平方向）
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
| 口径 | [17 empty] | 設計水圧 | [13 empty] | Mpa
[6 empty] | 左（GF or RF) | [14 empty] | 右（GF or RF)
管No. | [36 empty] | 1,2, 3・ ・ ・ ・（管の管理番号）
名 称 | [36 empty] | 短管1号、2号
仕切弁
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
ﾌﾗﾝｼﾞ長管 など
略 図
継 手 部 No. | [16 empty] | －
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃
ｶﾞｽｹｯﾄの種類 | [22 empty] | 一般に使用するのは1号
ｶﾞｽｹｯﾄの固定 | [22 empty] | 指定の瞬間接着剤による点付け
|  | ボルトナットの本数 及び規格 | [14 empty] | 本 数 | [5 empty] | 規 格 | [11 empty] | 口径及び長さに注意
[17 empty] | 本 | [5 empty] | M ×
|  | 締付けﾄﾙｸ | [14 empty] | N・ｍ | [5 empty] | 規程のﾄﾙｸまで、ﾄﾙｸﾚﾝﾁを用いて締付ける（左右均等に）。ﾎﾞﾙﾄには、ごみを付着させない。 規程トルク：60N・ｍ以上。トルクの確認後、ボルトに白色マーキングを行う。
|  | 0.9mm以下の 隙間ｹﾞｰｼﾞによるﾁｪｯｸ | [14 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 隙間ｹﾞｰｼﾞが、入り込まないこと。 記入は4点であるが、全周チェックを 行なうこと。
ｶﾞｽｹｯﾄの位置（ズレ等）
判 定
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 （GF×RF・ﾒﾀﾙﾀｯﾁでない） チェックシート
GF形ガスケット２号
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
| 口径 | [17 empty] | 設計水圧 | [13 empty] | Mpa
[6 empty] | 左（GF or RF) | [14 empty] | 右（GF or RF)
管No. | [36 empty] | 1,2, 3・ ・ ・ ・（管の管理番号）
名 称 | [36 empty] | 短管1号、2号
仕切弁
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
ﾌﾗﾝｼﾞ長管 など
略 図
.
単位 ｍｍ
[40 empty] | 呼び径 | [7 empty] | 標準間隔
[48 empty] | 下限 |  |  |  | 上限
[40 empty] | 75～900 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  | 4.5
[40 empty] | 1000～1500 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 6
[40 empty] | 1600～2400 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 8
[40 empty] | 2600 | [7 empty] | 7.5 |  |  |  | 9.5
継 手 No. | [16 empty] | －
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃
ｶﾞｽｹｯﾄの種類 | [16 empty] | 2号
ｶﾞｽｹｯﾄの装着 （口径700粍以上記入） | [22 empty] | GF形ﾌﾗﾝｼﾞ面白線とｶﾞｽｹｯﾄ白線の位置を合わせる。
ｶﾞｽｹｯﾄの固定 | [22 empty] | 指定の瞬間接着剤による点付け
|  | ボルトナットの本数 及び規格 | [14 empty] | 本 数 | [5 empty] | 規 格 | [11 empty] | 口径及び長さに注意
[17 empty] | 本 | [5 empty] | M ×
|  | ボルト締付 | [14 empty] | ゆるみチェック | [5 empty] | 容易にゆるまないこと。※締付けトルク規定なし。
|  | 隙間ｹﾞｰｼﾞによるﾁｪｯｸ （上限用と下限用） | [14 empty] | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [5 empty] | ④ | [5 empty] | 上限の隙間ｹﾞｰｼﾞが挿入できないで、 下限の隙間ｹﾞｰｼﾞが挿入できること。 記入は4点であるが、全周チェックを行なうこと。
上限
下限
ｶﾞｽｹｯﾄの位置（ズレ等）
判 定
[42 empty] | 平成 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
大平面座形フランジ継手 チェックシート
| 工事名 | [38 empty] | 継手施工者（ | [15 empty] | ）
| 受注者 | [38 empty] | 継手確認者（ | [15 empty] | ）
| 口径 | [17 empty] | 設計水圧 | [13 empty] | Mpa
[6 empty] | 左 | [14 empty] | 右
管No. | [36 empty] | 1,2, 3・ ・ ・ ・（管の管理番号）
名 称 | [36 empty] | 短管1号、2号
仕切弁
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
ﾌﾗﾝｼﾞ長管 など
略 図
継 手 No. | [16 empty] | －
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃
接着剤使用の有無
|  | ボルトナットの本数 及び規格 | [14 empty] | 本 数 | [5 empty] | 規 格 | [11 empty] | 口径及び長さに注意
[17 empty] | 本 | [5 empty] | M ×
|  | 締付けﾄﾙｸ | [14 empty] | N・ｍ | [5 empty] | 規程のﾄﾙｸまで、ﾄﾙｸﾚﾝﾁを用いて締付ける（全周を均等に）。ﾎﾞﾙﾄには、ごみを付着させない。
|  | フランジ面・ガスケットの確認 | [20 empty] | フランジ面が平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。 (目視、全周チェック)
判 定
判定基準 | [6 empty] | ①ボルトの締め付けトルク | [10 empty] | ：表の標準締め付けトルクによる。
[7 empty] | ②ガスケットの位置 | [10 empty] | ：フランジ面が平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
（a）
のみ込み量の実側値(X)
（a）
（a）
1
2
2
4
1
2
3
3
1
2
3
3
1
2
5
4
3
1
2
5
4
3
2
3
6
6
7
1
2
5
4
3
1
2
5
4
3
2
3
5
1
2
5
4
3
6
2
3
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
特殊押輪
普通押輪
Ａ
白線
押しﾎﾞﾙﾄ
締付後ﾅｯﾄ白ﾏｰｸ
締付後ﾎﾞﾙﾄ黄ﾏｰｸ
締付後ﾅｯﾄ白ﾏｰｸ
のみ込み量の実側値(X)
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
②
④
③
すきまゲージ
(全周チェック)
1
2
3
1
3
①
③
②
④
1
2
3
1
3
1
2
3
3
1
標準間隔(全周チェック)
③
②
④
1
1
2
ａ
2
3
3
Ａ
4
4
5
5
1
ａ
2
測定4ヶ所・全周チェック
測定位置
上昇後、着色すること
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
1
2
3
1
3
1
1
L'
L'
2
3
3
4
5
1
2
3
4
5
ａ
6
のみ込み量の実側値(X)
①
3
3
4