## GX形継手（直管・P-Link)
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [8 empty] | 令和 年 月 日
工事名
| 路線名・測点 | [7 empty] | 継手施工者（ | ）
| 呼び径 | [7 empty] | 継手確認者（ | ）
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [7 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [7 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [7 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [7 empty] | ―
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [7 empty] | ―
滑 剤 | [7 empty] | ―
白線の明示 (直管・P‐Linkの挿し口) ※4 | [6 empty] | X＝ | 実数 入力
[7 empty] | ﾏ-ｷﾝｸﾞ記入 | OK
接合直後に白線の明示※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 | [5 empty] | ①
②
③
④
①
受口端面～白線 | [5 empty] | ②
間隔（ａ）注） | [5 empty] | ③
④
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [7 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
|  |  | ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  |  | ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージ
がゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
|  |  | 注） |  | P-Linkの場合は受口端面からの直部長さ a寸法を記入する。
1
2
3
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
直管
（ライナ挿入した受口に挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
6
（赤線）
6
②
①
③
④
4
4
5
6

## GX形継手(異形管・G-Link)
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link） | [6 empty] | 令和 年 月 日
工事名
| 路線名・測点 | [5 empty] | 継手施工者（ | ）
| 呼び径 | [5 empty] | 継手確認者（ | ）
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [5 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [5 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [5 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 (挿し口突部が無い場合はﾁｪｯｸ不要) | [5 empty] | ―
白線の明示 (直管・異形管・P‐Linkの挿し口) |  |  |  |  | X＝ | 実数 入力
[5 empty] | ﾏ-ｷﾝｸﾞ記入 | OK
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
滑 剤 | [5 empty] | ―
ストッパの引き抜き
抜け出しチェック※2 (挿し口突部が無い場合はﾁｪｯｸ不要) | [5 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [5 empty] | ―
備 考
判定基準 |  |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
3
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合
1
2
4

## GX形継手継ぎ輪
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート | [8 empty] | 令和 年 月 日
工事名
| 路線名・測点 | [7 empty] | 継手施工者（ |  |  |  | ）
| 呼び径 | [7 empty] | 継手確認者（ |  |  |  | ）
※継ぎ輪と異形管挿し口及び継ぎ輪とP-Linkは接合してはならない。
管 Ｎo． | [6 empty] | （ⅰ）白線ABの寸法
管の種類 | [11 empty] | 単位ｍｍ
略図 | [7 empty] | 呼び径
[8 empty] | 75 |  | 160 | 240
継 手 No. | [5 empty] | ― |  | 100 |  | 165 | 245
挿し口突部の有無注1) | [5 empty] | ― |  | 150 |  | 185 | 265
清 掃 ・ 異物の除去 | [5 empty] | ― |  | 200 |  | 195 | 275
白線A,Bの明示 （直管の挿し口） （ⅰ）表参照 |  |  |  | 白線A | 白線A |  |  | 250
|  |  |  | 白線B | 白線B |  |  | 300 |  | 225 | 305
|  |  |  | ﾏ-ｷﾝｸﾞ記入 | ﾏ-ｷﾝｸﾞ記入 |  |  | 400 |  | 240 | 320
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [5 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 | [5 empty] | ―
滑 剤 | [5 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 (挿し口突部が無い場合はﾁｪｯｸ不要) | [5 empty] | ―
ストッパの引き抜き | [5 empty] | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) （ⅱ）表参照 |  |  | ①
②
③
④
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) （ⅲ）表参照 |  |  | ①
②
③
④
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
（ⅱ）一方から順次配管していく場合
（ⅲ）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
4
5
1
2
3
4
4
5
①
③
②
④
白線A
白線B
白線B
白線A
白線A
2
3
1

## NS形継手直管(φ75～450)
[18 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
ＮＳ形 直管（φ75～450） チェックシート
| 工事名 | [15 empty] | 継手施工者（ | [5 empty] | ）
| 受注者 | [15 empty] | 継手確認者（ | [5 empty] | ）
口径
管No. | [10 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [10 empty] | 直管 ・ 甲切3.0ｍ ・ 乙切2.0ｍなど
略 図
継 手 部 No. |  |  |  | －
受口・挿口の清掃
ゴム輪セット状態
滑 剤 の 塗 布 | [6 empty] | 湧水等がある場合は、必ず排水を行うこと（ゴム輪のめくれ防止）。
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
受口～ゴム輪の 最大寸法（ｃ）
|  | 受口～ゴム輪の 間隔（ｂ） |  | ① |  |  | ② |  | ③ |  |  |  | ④ |  | 挿入中 挿口凸部がゴム輪を乗り越えたら、ゴム輪と管の隙間に薄板ゲージを 差込み、異常に入り込まないか全周確認する。 挿入後 (b)≦(c)であること。(b)＞(c)は、不可。
|  | 目視によるゴム輪の 確認 |  | ① |  |  | ② |  | ③ |  |  |  | ④ |  | ｺﾞﾑ輪 めくれ、ｷｽﾞ等がないか。全周ﾁｪｯｸを行うこと。
|  | 受口面～白線B 間隔（ａ） |  | ① |  |  | ② |  | ③ |  |  |  | ④ |  | 屈曲角 最大値と最小値の差(χ)が、下記の表の許容値を越えないこと。 曲げ配管を行う場合、全て同一にはならない。
|  | (ａ)の最大と最小の差 |  | χ=
判 定
(ａ)の最大と最小の差(χ)許容値
|  |  | 口径 |  | 75 | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 350 | 400 |  | 450
|  |  | 差（mm） |  | 6 | 8 |  | 12 |  | 15 |  | 19 |  | 17 |  | 20 | 22 |  | 25
1
2
2
4
1
2
3
4
3

## NS形継手直管ライナ(φ75～450)
[20 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
ＮＳ形 直管ライナ（φ75～450） チェックシート
| 工事名 | [17 empty] | 継手施工者（ |  |  |  |  | ）
| 受注者 | [17 empty] | 継手確認者（ |  |  |  |  | ）
口径
管No. | [11 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [11 empty] | 直管（ﾗｲﾅ入り） ・ 甲切3.0ｍ（ﾗｲﾅ入り） 曲管45°(VB)・両受曲管45°(HB)など
略 図
継 手 No. |  |  |  | －
受口・挿口の清掃
ﾗｲﾅ芯出しｺﾞﾑのｾｯﾄ | [5 empty] | φ75～250及びφ300～450のﾘﾍﾞｯﾄ加工用は、全周ｺﾞﾑ。 φ300～450のﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ加工用は下部ｺﾞﾑのみ。
ﾗｲﾅのｾｯﾄ |  |  |  | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  | ｾｯﾄの確認方法 d部に、4.5mmの隙間ｹﾞｰｼﾞﾞが入らないこと。
ﾗｲﾅの写真撮影 | [5 empty] | 受口・ﾗｲﾅの汚れないこと。
|  | のみ込み量の実測値（X） |  | ×＝ |  |  |  | 実測値（X）を記入
|  | 挿口へのﾏｰｷﾝｸﾞ(a) |  | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 |  |  |  | 挿入前に挿口へ白線の表示を行う。 記入例（OK）
滑 剤 の 塗 布 | [5 empty] | 湧水等がある場合は、必ず排水を行うこと（ｺﾞﾑ輪のめくれ防止）。
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | 受口～ゴム輪の 最大寸法（c） |  | c=
|  | 受口～ｺﾞﾑ輪の 間隔(b) |  | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  | 挿入中 挿口凸部がｺﾞﾑ輪を乗り越えたら、ｺﾞﾑ輪と管の 隙間に薄板ｹﾞｰｼﾞを差込み、異常に入り込まない か全周確認する。 挿入後 (b)≦(c)であること。(b)＞(c)は、不可。
|  | 目視によるｺﾞﾑ 輪の確認 |  | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  | ｺﾞﾑ輪 めくれ、キズ等がないか、全周ﾁｪｯｸを行うこと。
挿口ﾏｰｷﾝｸﾞ(a)位置まで 挿入されているか | [5 empty] | 挿入の確認方法 ﾏｰｷﾝｸﾞ（白線）位置が、全周にわたり受口端面の位置にあるか。
判 定
|  |  | 口径 |  | 75 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 | 350 |  | 400 | 450
|  |  | 挿し口端面～白線A間隔Ｌ1（mm） |  | 165 |  | 170 |  | 195 |  | 195 |  | 195 |  | 230 | 240 |  | 240 | 245
|  |  | ﾏｰｷﾝｸﾞ（白線）標準位置Ｘ（mm） (実測値を挿口にマーキングする) |  | 138 |  | 143 |  | 154 |  | 154 |  | 154 |  | 177 | 186 |  | 187 | 191
のみ込み量の実側値(X)
1
2
3
3
1
2
3
4
3

## NS形継手異形管(φ75～250)
[17 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
ＮＳ形 異形管（φ75～250） チェックシート
| 工事名 | [14 empty] | 継手施工者（ |  |  |  |  | ）
| 受注者 | [14 empty] | 継手確認者（ |  |  |  |  | ）
口径
管No. | [11 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [11 empty] | 直管（ﾗｲﾅ入り） ・ 甲切3.0ｍ（ﾗｲﾅ入り） 曲管45°(VB)・両受曲管45°(HB)など
略 図
継 手 No. |  |  |  | －
受口・挿口の清掃
|  | のみ込み量の実測値（X） |  | ×＝ |  |  |  | 実測値（X）を記入
|  | 挿口へのﾏｰｷﾝｸﾞ(a) |  | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 |  |  |  | 挿入前に挿口へ白線の表示を行う。 記入例（OK）
ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ状態
滑 剤 の 塗 布 | [5 empty] | 湧水等がある場合は、必ず排水を行うこと（ｺﾞﾑ輪のめくれ防止）。
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | 受口～ゴム輪の 最大寸法（c） |  | c=
|  | 受口～ｺﾞﾑ輪の 間隔(b) |  | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ | 挿入中 挿口凸部がｺﾞﾑ輪を乗り越えたら、ｺﾞﾑ輪と管の 隙間に薄板ｹﾞｰｼﾞを差込み、異常に入り込まない か全周確認する。 挿入後 (b)≦(c)であること。(b)＞(c)は、不可。
|  | 目視によるｺﾞﾑ 輪の確認 |  | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ | ｺﾞﾑ輪 めくれ、キズ等がないか、全周ﾁｪｯｸを行うこと。
挿口ﾏｰｷﾝｸﾞ(a)位置まで 挿入されているか | [5 empty] | 挿入の確認方法 ﾏｰｷﾝｸﾞ（白線）位置が、全周にわたり受口端面の位置にあるか。
ﾁｪｯｸ後、屈曲防止ﾘﾝｸﾞ の締付け
判 定
|  |  | 口径 |  | 75 |  | 100 |  | 150 |  | 200 |  | 250
|  |  | 挿し口端面～白線A間隔Ｌ1（mm） |  | 165 |  | 170 |  | 195 |  | 195 |  | 195
|  |  | ﾏｰｷﾝｸﾞ（実測値） Ｘ（mm） |  | 実測値を挿し口に、ﾏｰｷﾝｸﾞする。
のみ込み量の実側値(X)
1
2
3
3
1
2
3
4
4

## NS形継手異形管(φ300～450)
[12 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
ＮＳ形 異形管（φ300～450） チェックシート
| 工事名 | [9 empty] | 継手施工者（ | [6 empty] | ）
| 受注者 | [9 empty] | 継手確認者（ | [6 empty] | ）
口径
管No. | [7 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [7 empty] | 直管（ﾗｲﾅ入り） ・ 甲切3.0ｍ（ﾗｲﾅ入り） 曲管45°(VB)・両受曲管45°(HB)など
略 図
継 手 No. |  |  |  | －
受口・挿口の清掃
|  | のみ込み量の実測値（X） |  | ×＝ |  | 実測値（X）を記入
|  | 挿口へのﾏｰｷﾝｸﾞ(a) |  | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 |  | 挿入前に挿口へ白線の表示を行う。 記入例（OK）
ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ状態
滑 剤 の 塗 布 |  |  |  |  | 湧水等がある場合は、必ず排水を行うこと（ｺﾞﾑ輪のめくれ防止）。
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの確認 |  |  | 確認方法 ﾃｰﾊﾟｰ部が挿口端面側にあること。
分割部の確認方法 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていないか。
|  |  |  | ① | ② |  | ③ |  | ④ | 入り込みの確認 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。 均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】 |  |  |  | 〈参考数値〉
[14 empty] | 300～450 |  | 46mm
挿口ﾏｰｷﾝｸﾞ位置まで 挿入されているか |  |  |  |  | 挿入の確認方法 ﾏｰｷﾝｸﾞ（白線）位置が、全周にわたり受口端面の位置にあるか。
|  | ボルト | 数 |  | 締付けトルク 300～450粍 － 100N・ｍ
|  | （M × ） | トルク | N･ｍ
|  | 押輪～受口間隔 |  | ① | ② |  | ③ |  | ④ | 間隔の最大値-最小値≦5mm(同一円周上）
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状況 |  | ① | ② |  | ③ |  | ④ | 確認 Ａ・CまたはＡ・Ｂ・Cが、同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれた状態が存在し ないこと。
判 定
のみ込み量の実側値(X)
（a）
のみ込み量の実側値(X)
1
2
5
4
3
1
2
3
4
5

## NS形継手継輪(φ75～450)
[11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
ＮＳ形 継輪（φ75～450） チェックシート
| 工事名 | [8 empty] | 継手施工者（ | [6 empty] | ）
| 受注者 | [8 empty] | 継手確認者（ | [6 empty] | ）
口径
管No. | [8 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [8 empty] | 直管 ・ 甲切3.0ｍ ・ 乙切2.0ｍ ・ 継輪など
略 図
継 手 No. | [5 empty] | － | －
割押輪の種別 | [7 empty] | 普通割押輪（普通）または二割離脱防止押輪（割特）
受口・挿口の清掃
ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ状態
滑 剤 の 塗 布
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ | 向きの確認 |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞのﾃｰﾊﾟｰ部が挿口端面側にあるか。
|  |  | 分割部の確認 |  |  |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていないか。
|  |  | 入り込みの確認 |  | ① |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】 |  |  |  |  | 〈参考数値〉
[5 empty] | ② | [7 empty] | 75～250 |  | 45mm
[5 empty] | ③ | [7 empty] | 300～450 |  | 46mm
④
|  | Ｔﾎﾞﾙﾄ（SUS304） |  | 数 |  |  |  | 確認後、ナットへ白色ﾏｰｸを付けること。
|  | （M × ） |  | トルク |  | N・ｍ | N・ｍ
|  | 押輪～受口間隔 |  |  | ① |  |  | 間隔 最大限－最小値≦5mm(同一円周上）
②
③
④
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状況 |  |  | ① |  |  | 同一円周上にA,Cまたは、A,B,Cが 同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれ状態が存在しないこと。
②
③
④
|  | 両挿し口の間隔 （ｙ1） |  |  | ① |  |  | * *一方から配管する場合、⑥L'で管理を行なうため記入不要* * 最終連絡に継輪を使用する時 注）⑤ｙ1は継輪施工前（片方に寄せた状態）に挿し口端間隔を管理写真撮影 (⑤ｙ1記入）し、そのあと継輪施工後に管理写真（①②③④記入）を撮影。
②
③
④
|  | 白線B～受口間隔 （L'） |  |  | ① |  |  | * *せめ配管連絡の場合、⑤ｙ1で管理を行うため記入不要* * 継輪から配管ｽﾀｰﾄする時
②
③
④
|  | 押しﾎﾞﾙﾄ |  | 数 |  |  |  | 確認後、ﾎﾞﾙﾄ部へ黄色ﾏｰｸを付けること。
|  | （M × ） |  | トルク |  | N・ｍ | N・ｍ
判 定
1
2
5
4
3
2
3
6
6
7
1
2
3
4
5
6
7

## 大口径NS形継手直管 (φ500～1,000)
[9 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
大口径ＮＳ形直管 （φ500～1,000） チェックシート
| 工事名 | [6 empty] | 継手施工者（ | [5 empty] | ）
| 受注者 | [6 empty] | 継手確認者（ | [5 empty] | ）
口径
白線B～受口間隔(ａ)の最大
と最小の差(χ)許容値
[11 empty] | 呼び径 | χ （単位：mm）
[11 empty] | 500 | 31
[11 empty] | 600 | 31
[11 empty] | 700 | 32
[11 empty] | 800 | 32
[11 empty] | 900 | 32
[11 empty] | 1000 | 33
管No. | [6 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [6 empty] | 直管 ・ 甲切3.0ｍ ・ 乙切2.0ｍなど
略 図
継 手 No. |  |  |  |  | －
受口・挿口の清掃
ゴム輪セット状態
滑 剤 の 塗 布
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [5 empty] | ﾛｯｸﾘﾝｸﾞの受口溝へ適正な位置にあるか。また、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が上部にきているか。
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ | 向きの確認 |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの羽根部がｺﾞﾑ輪側にあること。
|  |  | 位置の確認 |  |  | 赤線①間にﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部があるか。ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部とﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が重ならないこと。
|  |  | 分割部の確認 |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていない。
|  |  | 入り込みの確認 | ① |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ挿入棒で均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】
②
③
④
|  | 挿入量確認 |  | ① |  | 白線Aの中に受口端面があること。
②
③
④
|  | 押輪～受口間隔 |  | ① |  | 間隔 最大値-最小値≦5mm（同一円周上）
②
③
④
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状態 |  | ① |  | 同一円周上にA,Cまたは、A,B,Cが同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれ状態が存在しないこと。 （特に下側、押輪分割部は入念なﾁｪｯｸを行なうこと。）
②
③
④
|  | Tﾎﾞﾙﾄ(SUS304) （M ） |  | 数 |  | 本数及び規定の締め付けトルク確認。確認後、Tボルト－白色マークをつけること。
|  |  |  | トルク | N・m
|  | 白線B～受口間隔 (ａ) |  | ① |  | 最大値と最小値の差(χ)が上表の許容値を超えてはならない。 曲げ配管を行なう場合、同一寸法にはならない。
②
③
④
|  | (ａ)の最大と最小の差 |  | χ
判 定
1
2
5
4
3
1
1
2
3
4
5
6
ａ
6

## 大口径NS形継手直管ﾗｲﾅ・異形管(φ500～1,000)
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大口径ＮＳ形 直管ﾗｲﾅ・異形管 （φ500～1,000） チェックシート
| 工事名 | [9 empty] | 継手施工者（ |  |  |  |  | ）
| 受注者 | [9 empty] | 継手確認者（ |  |  |  |  | ）
口径
管No. | [6 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [6 empty] | 直管（ﾗｲﾅ入り） ・ 甲切3.0ｍ（ﾗｲﾅ入り） ・曲管45°（VB)・両受曲管45°（HB）など
略 図
継 手 No. |  |  |  |  | －
ﾗｲﾅ有無（有の場合写真） |  |  |  |  | 有 ・ 無
ﾗｲﾅの芯出しX寸法 |  |  |  |  | 上 | 下 |  | 右 | 左 | 上下及び左右の差が2mm以内（Ⓐに隙間が無い事）。
のみ込み量の実測値（X） |  |  |  |  | ×＝ |  | 実測値（X）を記入
挿口へのﾏｰｷﾝｸﾞ(a) |  |  |  |  | ﾏｰｷﾝｸﾞ記入 |  | 挿入前に挿口へ白線の表示を行う。 記入例（OK）
受口・挿口の清掃
ゴム輪セット状態
滑 剤 の 塗 布
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [5 empty] | ﾛｯｸﾘﾝｸﾞの受口溝へ適正な位置にあるか、また、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が上部にきているか。
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ | 向きの確認 |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの羽根部がｺﾞﾑ輪側にあること。
|  |  | 位置の確認 |  |  | 赤線①間にﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部があるか。ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部とﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が重ならないこと。
|  |  | 分割部の確認 |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていないか。
|  |  | 入り込みの確認 | ① |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ挿入棒で均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】
②
③
④
|  | 挿入量確認 |  | ① |  | X寸法ﾏｰｸ位置に受口端面があること。
②
③
④
|  | 押輪～受口間隔 |  | ① |  | 間隔の最大値-最小値≦5mm（同一円周上）
②
③
④
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状態 |  | ① |  | 同一円周上にA,Cまたは、A,B,Cが同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれ状態が存在しないこと。 （特に下側、押輪分割部は入念なﾁｪｯｸを行うこと。）
②
③
④
|  | Tﾎﾞﾙﾄ(SUS304) （M ） |  | 数 |  | 本数及び規定の締め付けトルク確認。確認後、Tボルト－白色マークをつけること。
|  |  |  | トルク | N・m
判 定
（a）
（a）
1
2
5
4
3
2
3
5
1
2
3
4
5
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)

## 大口径NS形継手継輪 (φ500～1,000)
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大口径ＮＳ形継輪 （φ500～1,000） チェックシート
| 工事名 | [7 empty] | 継手施工者（ |  |  |  |  | ）
| 受注者 | [7 empty] | 継手確認者（ |  |  |  |  | ）
口径
管No. | [7 empty] | 1,2,3 ・ ・ ・ （管の管理番号）
名 称 | [7 empty] | 直管 ・ 甲切3.0ｍ ・乙切2.0m・継輪など
略 図
継 手 No. |  |  |  |  | － | －
割押輪の種別 | [6 empty] | 普通割押輪（普通）または二割離脱防止押輪（割特）
受口・挿口の清掃
ゴム輪セット状態
滑 剤 の 塗 布
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認
|  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾘﾝｸﾞ | 向きの確認 |  |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの羽根部がｺﾞﾑ輪側にあること。
|  |  | 位置の確認 |  |  |  | 赤線①間にﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部があるか。ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部とﾛｯｸﾘﾝｸﾞ分割部が重ならないこと。
|  |  | 分割部の確認 |  |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ分割部の赤色が見えていない。
|  |  | 入り込みの確認 | ① |  |  | ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの受口面からの距離。 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ挿入棒で均等に入り込んでいるか。 【判定表示 OK or NG】
②
③
④
|  | Tﾎﾞﾙﾄ(SUS304) （M × ） |  | 数 |  |  | 本数及び規定の締め付けトルク確認。確認後、Tボルト－白色マークをつけること。
|  |  |  | トルク | N・m | N・m
|  | 押輪～受口間隔 |  | ① |  |  | 間隔 最大値-最小値≦5mm（同一円周上）
②
③
④
|  | ｺﾞﾑ輪の出入状態 |  | ① |  |  | 同一円周上にA,Cまたは、A,B,Cが同時に存在しないこと。 ｺﾞﾑ輪の角部が押輪に乗り上げめくれ状態が存在しないこと。 （特に下側、押輪分割部は入念なﾁｪｯｸを行うこと。）
②
③
④
|  | 両挿口の間隔 （ｙ1） |  | ① |  |  | * * 一方から配管する場合、⑥L'で管理を行うため記入不要 * * 注）⑤ｙ1は継輪施工前（片方に寄せた状態）に挿し口端間隔を管理写真撮影（⑤ｙ1記入）し、そのあと継輪施工後に管理写真（①②③④記入）を撮影。
②
③
④
|  | 白線B～受口間隔 （L') |  | ① |  |  | * * せめ配管連絡の場合、⑤ｙ1で管理を行うため記入不要 * *
②
③
④
|  | 押しﾎﾞﾙﾄ （M × ） |  | 数 |  |  | 二割離脱防止押輪（割特)の場合、ﾎﾞﾙﾄ部は黄色ﾏｰｸ。
|  |  |  | トルク | N・m | N・m
判 定
1
2
5
4
3
6
2
3
6
7
1
2
3
4
5
6
7

## K・A形継手
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
K・A形継手 チェックシート
| 工事名 | [8 empty] | 継手施工者（ | [6 empty] | ）
| 受注者 | [8 empty] | 継手確認者（ | [6 empty] | ）
口径
管No.
名 称
略 図
継 手 No. |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | -
ﾎﾞﾙﾄ締付けﾄﾙｸ
継手形式(普押・特押)
上段:口径 下段:ﾎﾞﾙﾄ径/ﾄﾙｸ(N･m)
受口･挿口の清掃
〔Ｔ頭ボルト〕
ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ状態
75
滑剤の塗布
M16/60
Ｔﾎﾞﾙﾄ |  | 数
100～600
(M ) |  | トルク (N・m)
M20/100
押輪～ 受口端面間隔(a) |  | ①
700～800
②
M24/140
③
900～2600
④
M30/200
受口端面～ 白線の間隔(Ａ) |  | ①
②
〔押しボルト〕
③
75
④
M20/80～100
ゴム輪の 出入状態 |  | ①
100～600
②
M20/80～100
③
700～800
④
M22/100～120
押しﾎﾞﾙﾄ |  | 数
900～2600
(M ) |  | トルク (N・m)
M24/120～140
判 定
判定基準 |  |  | ②押輪－受口端面の間隔(a) ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上)
③受口端面－白線の間隔(Ａ)：呼び径75～250mmA≦95mm,呼び径300～600mmA≦107mm
④ｺﾞﾑ輪の出入り状況 ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
特殊押輪
普通押輪
Ａ
白線
押しﾎﾞﾙﾄ
締付後ﾅｯﾄ白ﾏｰｸ
締付後ﾎﾞﾙﾄ黄ﾏｰｸ
締付後ﾅｯﾄ白ﾏｰｸ
1
1
2
ａ
2
3
3
Ａ
4
4
5
5
1
ａ
2
測定4ヶ所・全周チェック
測定位置

## HP・EF継手(φ50～150)
[21 empty] | 令和 |  | 年 |  |  | 月 | 日
ＨＰ・ＥＦ継手 （φ50～150） チェックシート
| 工事名 | [17 empty] | 継手施工者（ | [8 empty] | ）
| 受注者 | [17 empty] | 継手確認者（ | [8 empty] | ）
口径
製 品
|  |  |  | φ50粍～ JWWA規格 | [17 empty] | 天候： |  | 天気？
管No. |  |  |  |  | No. |  |  | No. |  | No. |  | No. |  |  | No. |  |  | No. |  |  |  | No. |  |  | No.
名 称
略 図
継 手 No. | [6 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | -
準 備 |  | 発電機確認 |  |  |  |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  |  |  | 正 ・ 異 |  |  | 正 ・ 異
|  | 融着機確認 |  |  |  |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  |  |  | 正 ・ 異 |  |  | 正 ・ 異
接 合 |  | 管・継手 清掃点検 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 挿入標線記入 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 切削面記入 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 融着面の切削 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | アセトン清掃 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 挿入・クランプ固定 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
通 電 |  | コネクター接続 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | バーコード読取り |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○
|  | 外気温 |  |  |  |  | ℃ |  | ℃ |  | ℃ |  |  | ℃ |  | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  | ℃
検 査 |  | 融着機の正常終了 |  |  |  |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  |  |  | 正 ・ 異 |  |  | 正 ・ 異
|  | ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰの確認 |  |  |  |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  |  |  | 正 ・ 異 |  |  | 正 ・ 異
|  | ｸﾗﾝﾌﾟ取外し時刻 |  |  |  |  | ： |  | ： |  | ： |  |  | ： |  | ： |  |  |  | ： |  |  | ：
判 定 | [6 empty] | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 |  |  | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 |  |  |  | 合 ・ 否 |  |  | 合 ・ 否
備 考 インジケーターの上昇確認は、白スプレー等で、目視または、写真管理できるように着色すること。
|  |  | 陸継ぎ施工 |  |  | ３－８ | [6 empty] | 掘削内継ぎ施工 |  |  |  | ８－９－１０
|  |  | 冷却終了時刻 |  |  | 継手に冷却終了時刻をマジック等で記入 （施工者名は黒板記入でＯＫ）
上昇後、着色すること

## ﾌﾗﾝｼﾞ継手(GF×RF・ﾒﾀﾙﾀｯﾁ)垂直方向
[13 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 （GF×RF・ﾒﾀﾙﾀｯﾁ） チェックシート
GF形ガスケット１号（垂直方向）
| 工事名 | [9 empty] | 継手施工者（ | [5 empty] | ）
| 受注者 | [9 empty] | 継手確認者（ | [5 empty] | ）
| 口径 |  |  |  | 設計水圧 |  |  |  | Mpa
上部 |  |  | 管No. |  |  | 1,2,3 ・ ・ ・ ・(管の管理番号）
|  |  | 名 称 |  |  | ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75*300,ﾎﾞｰﾙ副弁φ75*200 消火栓（副弁200H） 空気弁 空気弁付消火栓（副弁200H） など
（RF) |  |  | 略 図
下部 |  |  | 管No. |  |  | 1,2,3 ・ ・ ・ ・(管の管理番号）
|  |  | 名 称 |  |  | NS形F付丁字管φ150*75 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75*300,ﾎﾞｰﾙ式副弁φ75*200
（GF) |  |  | 略 図
継 手 No. |  |  |  | －
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃
ｶﾞｽｹｯﾄの種類 | [6 empty] | 一般に使用するのは1号
ｶﾞｽｹｯﾄの固定 | [6 empty] | 指定の瞬間接着剤による点付け
|  | ボルトナットの本数 及び規格 |  | 本 数 |  |  | 規 格 |  |  | 口径及び長さに注意
|  |  |  | 本 |  |  | M ×
|  | 締付けﾄﾙｸ |  | N・ｍ |  |  | 規程のﾄﾙｸまで、ﾄﾙｸﾚﾝﾁを用いて締付ける（左右均等に）。ﾎﾞﾙﾄには、ごみを付着させない。 規程トルク：60N・ｍ以上。トルクの確認後、ボルトに白色マーキングを行う。
|  | 0.9mm以下の 隙間ｹﾞｰｼﾞによるﾁｪｯｸ |  | ① |  |  | ② | ③ |  | ④ |  | 隙間ｹﾞｰｼﾞが、入り込まないこと。 記入は4点であるが、全周チェックを 行なうこと。
ｶﾞｽｹｯﾄの位置（ズレ等）
判 定
1
2
3
1
3
①
③
②
④

## ﾌﾗﾝｼﾞ継手(GF×RF・ﾒﾀﾙﾀｯﾁ)水平方向
[14 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 （GF×RF・ﾒﾀﾙﾀｯﾁ） チェックシート
GF形ガスケット１号（水平方向）
| 工事名 | [10 empty] | 継手施工者（ | [5 empty] | ）
| 受注者 | [10 empty] | 継手確認者（ | [5 empty] | ）
| 口径 |  |  |  | 設計水圧 |  |  |  | Mpa
|  |  | 左（GF or RF) |  |  | 右（GF or RF)
管No. | [10 empty] | 1,2, 3・ ・ ・ ・（管の管理番号）
名 称 | [10 empty] | 短管1号、2号
仕切弁
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
ﾌﾗﾝｼﾞ長管 など
略 図
継 手 部 No. |  |  |  | －
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃
ｶﾞｽｹｯﾄの種類 | [6 empty] | 一般に使用するのは1号
ｶﾞｽｹｯﾄの固定 | [6 empty] | 指定の瞬間接着剤による点付け
|  | ボルトナットの本数 及び規格 |  | 本 数 |  |  | 規 格 |  |  | 口径及び長さに注意
|  |  |  | 本 |  |  | M ×
|  | 締付けﾄﾙｸ |  | N・ｍ |  |  | 規程のﾄﾙｸまで、ﾄﾙｸﾚﾝﾁを用いて締付ける（左右均等に）。ﾎﾞﾙﾄには、ごみを付着させない。 規程トルク：60N・ｍ以上。トルクの確認後、ボルトに白色マーキングを行う。
|  | 0.9mm以下の 隙間ｹﾞｰｼﾞによるﾁｪｯｸ |  | ① |  |  | ② | ③ |  | ④ |  |  | 隙間ｹﾞｰｼﾞが、入り込まないこと。 記入は4点であるが、全周チェックを 行なうこと。
ｶﾞｽｹｯﾄの位置（ズレ等）
判 定
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
②
④
③
すきまゲージ
(全周チェック)
1
2
3
1
3

## ﾌﾗﾝｼﾞ継手(GF×RF・ﾒﾀﾙﾀｯﾁでない)
[15 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 （GF×RF・ﾒﾀﾙﾀｯﾁでない） チェックシート
GF形ガスケット２号
| 工事名 | [11 empty] | 継手施工者（ | [8 empty] | ）
| 受注者 | [11 empty] | 継手確認者（ | [8 empty] | ）
| 口径 |  |  |  |  | 設計水圧 |  |  |  | Mpa
|  |  | 左（GF or RF) |  |  |  | 右（GF or RF)
管No. | [11 empty] | 1,2, 3・ ・ ・ ・（管の管理番号）
名 称 | [11 empty] | 短管1号、2号
仕切弁
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
ﾌﾗﾝｼﾞ長管 など
略 図
.
単位 ｍｍ
[13 empty] | 呼び径 |  |  |  | 標準間隔
[17 empty] | 下限 |  |  | 上限
[13 empty] | 75～900 |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.5
[13 empty] | 1000～1500 |  |  |  | 4.5 |  |  | 6
[13 empty] | 1600～2400 |  |  |  | 6 |  |  | 8
[13 empty] | 2600 |  |  |  | 7.5 |  |  | 9.5
継 手 No. |  |  |  |  | －
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃
ｶﾞｽｹｯﾄの種類 |  |  |  |  | 2号
ｶﾞｽｹｯﾄの装着 （口径700粍以上記入） | [7 empty] | GF形ﾌﾗﾝｼﾞ面白線とｶﾞｽｹｯﾄ白線の位置を合わせる。
ｶﾞｽｹｯﾄの固定 | [7 empty] | 指定の瞬間接着剤による点付け
|  | ボルトナットの本数 及び規格 |  |  | 本 数 |  |  | 規 格 |  |  | 口径及び長さに注意
[5 empty] | 本 |  |  | M ×
|  | ボルト締付 |  |  | ゆるみチェック |  |  | 容易にゆるまないこと。※締付けトルク規定なし。
|  | 隙間ｹﾞｰｼﾞによるﾁｪｯｸ （上限用と下限用） |  |  | ① |  |  | ② | ③ |  | ④ |  |  | 上限の隙間ｹﾞｰｼﾞが挿入できないで、 下限の隙間ｹﾞｰｼﾞが挿入できること。 記入は4点であるが、全周チェックを行なうこと。
上限
下限
ｶﾞｽｹｯﾄの位置（ズレ等）
判 定
1
2
3
3
1
標準間隔(全周チェック)
③
②
④
①

## 大平面座形フランジ継手
[14 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大平面座形フランジ継手 チェックシート
| 工事名 | [11 empty] | 継手施工者（ |  |  |  |  | ）
| 受注者 | [11 empty] | 継手確認者（ |  |  |  |  | ）
| 口径 | [5 empty] | 設計水圧 |  |  | Mpa
|  |  | 左 |  |  |  |  | 右
管No. | [11 empty] | 1,2, 3・ ・ ・ ・（管の管理番号）
名 称 | [11 empty] | 短管1号、2号
仕切弁
ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
ﾌﾗﾝｼﾞ長管 など
略 図
継 手 No. |  |  |  |  | －
ﾌﾗﾝｼﾞ面の清掃
接着剤使用の有無
|  | ボルトナットの本数 及び規格 |  |  | 本 数 |  |  |  | 規 格 |  | 口径及び長さに注意
[5 empty] | 本 |  |  |  | M ×
|  | 締付けﾄﾙｸ |  |  | N・ｍ |  |  |  | 規程のﾄﾙｸまで、ﾄﾙｸﾚﾝﾁを用いて締付ける（全周を均等に）。ﾎﾞﾙﾄには、ごみを付着させない。
|  | フランジ面・ガスケットの確認 | [6 empty] | フランジ面が平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。 (目視、全周チェック)
判 定
判定基準 |  |  |  | ①ボルトの締め付けトルク |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
|  |  |  | ②ガスケットの位置 |  | ：フランジ面が平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
1
2
3
1
3