## K・A形継手
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
K・A形継手 チェックシート
| 工事名 | [8 empty] | 継手施工者（ | [6 empty] | ）
| 受注者 | [8 empty] | 継手確認者（ | [6 empty] | ）
口径
管No.
名 称
略 図
継 手 No. |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | -
ﾎﾞﾙﾄ締付けﾄﾙｸ
継手形式(普押・特押)
上段:口径 下段:ﾎﾞﾙﾄ径/ﾄﾙｸ(N･m)
受口･挿口の清掃
〔Ｔ頭ボルト〕
ｺﾞﾑ輪ｾｯﾄ状態
75
滑剤の塗布
M16/60
Ｔﾎﾞﾙﾄ |  | 数
100～600
(M ) |  | トルク (N・m)
M20/100
押輪～ 受口端面間隔(a) |  | ①
700～800
②
M24/140
③
900～2600
④
M30/200
受口端面～ 白線の間隔(Ａ) |  | ①
②
〔押しボルト〕
③
75
④
M20/80～100
ゴム輪の 出入状態 |  | ①
100～600
②
M20/80～100
③
700～800
④
M22/100～120
押しﾎﾞﾙﾄ |  | 数
900～2600
(M ) |  | トルク (N・m)
M24/120～140
判 定
判定基準 |  |  | ②押輪－受口端面の間隔(a) ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上)
③受口端面－白線の間隔(Ａ)：呼び径75～250mmA≦95mm,呼び径300～600mmA≦107mm
④ｺﾞﾑ輪の出入り状況 ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。
特殊押輪
普通押輪
Ａ
白線
押しﾎﾞﾙﾄ
締付後ﾅｯﾄ白ﾏｰｸ
締付後ﾎﾞﾙﾄ黄ﾏｰｸ
締付後ﾅｯﾄ白ﾏｰｸ
1
1
2
ａ
2
3
3
Ａ
4
4
5
5
1
ａ
2
測定4ヶ所・全周チェック
測定位置