## チェックリスト完成
給水装置工事竣工検査チェックリスト | [13 empty] | 提出日 令和 年 月 日
| 水栓番号 | [6 empty] | 申請地 |  | 区
| 指定番号 | [9 empty] | メーター口径 |  |  | 粍 | 粍 |  | 粍
| 指定工事事業者 | [9 empty] | 個数 |  |  | 個 | 個 |  | 個
| 選任主任技術者 |  |  |  |  | 氏名 | [5 empty] | 検査員
| （検査立会人） |  |  |  |  | （携帯TEL） | [5 empty] | 氏名
主任技術者チェック日 令和 年 月 日
チ ェ ッ ク 項 目 | [16 empty] | 事業者
図面 |  |  | 見取り図、配水系統、管理図番号、分岐図等は明記されているか。
申請地に井水がある場合、配管の明記はあるか。
水圧 |  |  | １．７５（ ）Mpaの静水圧を1分間保持できるか。 | [8 empty] | 常圧 （ |  | ）Mpa
０．３０Mｐa以上の静水圧を1分間保持できるか。 （給湯器バルブ開、電温除く）
水栓番号等 |  |  | 水栓番号シール、施工店シールは適切な位置に貼付されているか。
水栓番号、部屋番号、メーター番号が一致しているか。
配管 |  |  | 止水栓（仕切弁）は操作に支障がないか。
メーターは逆付けがなく、水平に設置され､検針及び取替えに支障がないか。
管種、口径、延長及び給水用具の位置が竣工図と整合するか。
水の汚染、破壊、防食及び凍結等を防止する為の処置がなされているか。
水撃による影響を受けない施工がなされているか。
クロスコネクションがなされていないか。
量水器の一時側と二次側の配管がクロスになっていないか。（クロス配管の場合は、30cm以上の離隔があるか：写真要）
給水装置の維持管理に支障はないか。
器具 |  |  | 給水用具は性能基準適合品か。
機能 |  |  | 給水用具の吐水量及び動作状況は正常か。
警報システムは正常か。
水質 |  |  | 給水管内が洗浄され、臭気及び色度等に異常がないか。
|  |  | 残留塩素が０．１ｍg/L以上確認できるか。 | [6 empty] | 検査時 （ ）mg/L
その他 |  |  | 道路掘削工事を伴った場合、路面復旧状況は良好か。
備考
| OKの場合 | [5 empty] | 該当なし |  |  | 検査日 令和 年 月 日
|  | 主任技術者の立会い | [8 empty] | 有 |  | ・ | 無
1 |  | 一般住宅 |  |  |  |  | 項目 |  | 点数
2 |  | 一時用で竣工 |  |  |  |  | 着工受付評価 |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 |  | ３直 |  | （ | ） | 戸 | 竣工審査評価 |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 |  | ＢＰ |  | （ | ） | 戸 | 工事・検査評価 |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 |  | 受水槽 |  | （ | ） | 戸 | 合計 | [8 empty] | 点
6 |  | アパート |  | （ | ） | 戸