## 受水槽チェックリスト
様式１３
受水槽チェックリスト | [9 empty] | 指定工事事業者
|  |  |  | 事前検査 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| 水栓番号 |  | 設置場所 | [8 empty] | ＴＥＬ
専任主任技術者
| 項目 | 検 査 事 項 |  |  |  | 判 定 | [7 empty] | Ａ |  |  |  | ｍ |  | 縦
| （1） | 受水槽の有効容量 | [5 empty] | ㎥ | [5 empty] | Ｂ |  |  |  | ｍ |  | 横
| （2） | 水撃防止器は基準品を取り付けているか |  |  |  | 型式 | [7 empty] | Ｃ |  |  |  | ｍ |  | 高さ
| （3） | 排水管（ドレーン管）の管径は何ｍｍか | [5 empty] | ｍｍ | [5 empty] | Ｄ |  |  |  | ｍ |  | 給水停止位置
| （4） | 流出管（ポンプの吸い込み管）の管径は何ｍｍか | [5 empty] | ｍｍ | [5 empty] | Ｅ |  |  |  | ｍ |  | 運用域
| （5） | 越流管（オーバーフロー管）の管径は流入管口径の2倍以上か | [5 empty] | ｍｍ | [5 empty] | Ｆ |  |  |  | ｍ |  | 低水位
ｍｍ
| （6） | 吐水口空間は何ｍｍか | [5 empty] | ｍｍ | [5 empty] | Ｇ |  |  |  | ｍ |  | 接地面からの高さ
| （7） | 排水口空間は150ｍｍ以上あるか |  |  |  | 良 |  | 否 | [5 empty] | Ｈ |  |  |  | ｍ |  | 受水槽天板から天井まで
（屋内設置の場合）
| （8） | 波たち防止板（又は波浪防止管）の取り付けは適切か |  |  |  | 良 |  | 否 | [5 empty] | Ｉ |  |  |  | ｍ |  | 受水槽側面から壁まで
（屋内設置の場合）
| （9） | 通気管は設置されているか（有効容量2㎥以下は不要） |  |  |  | 有 |  | 無 | [5 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｅ
| （10） | 防虫網は設置されているか |  |  |  | 有 |  | 無 |  |  |  | （1） | = |  | × |  | × |  | ＝ |  | ㎥
※有効容量が10㎥以上は2層式にすること
| （11） | 流入管と流出管は対照的な位置にあるか |  |  |  | 良 |  | 否
| （12） | 管の支持、及びタンクの支持は適切か |  |  |  | 良 |  | 否
| （13） | 排水施設は設置されているか |  |  |  | 有 |  | 無
| （14） | 防護（防寒、防蝕、防露）は適切か |  |  |  | 良 |  | 否
| （15） | 六面点検は容易に行えるか（壁～600ｍｍ、床～600ｍｍ） |  |  |  | 良 |  | 否
| （16） | 施錠施設は適切か |  |  |  | 良 |  | 否
| （17） | 警報システム、又はブザーはあるか |  |  |  | 良 |  | 否
| （18） | 警報プレートはあるか |  |  |  | 有 |  | 無
| （19） | 警報タイミングは適切か（高水位警報が出てからオーバーフローすまでの時間） | [5 empty] | 秒
| （20） | 水圧試験は基準どおりか（1.75Ｍｐａ） |  |  |  | 良 |  | 否
| （21） | 洗管、及びタンク内の清掃は十分になされているか |  |  |  | 良 |  | 否
| （22） | 維持管理について管理人等に十分な説明ができているか |  |  |  | 良 |  | 否
| （23） | 流入管設備の点検は容易に行えるか |  |  |  | 良 |  | 否
| （24） | 排水バルブ位置は適切か |  |  |  | 良 |  | 否
| （25） | 受水槽設置届を提出したか |  |  |  | 済 |  | 否
構造例