## 消火・消火補給水槽チェックリスト
様式１４
|  | 消火 | ・ |  | 消火 補給 | 水槽チェックリスト | [6 empty] | 指定工事事業者
[7 empty] | 事前検査 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
水栓番号 |  |  |  | 設置場所 | [10 empty] | ＴＥＬ
専任主任技術者
項目 | 検 査 事 項 | [7 empty] | 判 定 | [8 empty] | Ａ |  |  |  | ｍ
（1） | 受水槽の有効容量 | [9 empty] | ㎥ | [6 empty] | Ｂ |  |  |  | ｍ
（2） | 水撃防止器は基準品を取り付けているか | [7 empty] | 型式 | [8 empty] | Ｃ |  |  |  | ｍ
（3） | 排水管（ドレーン管）の管径は何ｍｍか | [9 empty] | ｍｍ | [6 empty] | Ｄ |  |  |  | ｍ
（4） | 流出管（ポンプの吸い込み管）の管径は何ｍｍか | [9 empty] | ｍｍ | [6 empty] | Ｅ |  |  |  | ｍ
（5） | 越流管（オーバーフロー管）の管径は流入管口径の2倍以上か | [9 empty] | ｍｍ | [6 empty] | Ｆ |  |  |  | ｍ
ｍｍ
（6） | 吐水口空間は何ｍｍか | [9 empty] | ｍｍ | [6 empty] | Ｇ |  |  |  | ｍ
（7） | 排水口空間は150ｍｍ以上あるか | [7 empty] | 良 |  | 否 | [6 empty] | Ｈ |  |  |  | ｍ
（8） | 波たち防止板（又は波浪防止管）の取り付けは適切か | [7 empty] | 良 |  | 否 | [6 empty] | Ｉ |  |  |  | ｍ
（9） | 通気管は設置されているか（有効容量2㎥以下は不要） | [7 empty] | 有 |  | 無 | [6 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｅ
（10） | 防虫網は設置されているか | [7 empty] | 有 |  | 無 |  |  |  |  | （1） | = |  | × |  | × |  | ＝ | ㎥
※有効容量が10㎥以上は2層式のこと
（11） | 流入管と流出管は対照的な位置にあるか | [7 empty] | 良 |  | 否
（12） | 管の支持、及びタンクの支持は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否
（13） | 排水施設は設置されているか | [7 empty] | 有 |  | 無
（14） | 防護（防寒、防蝕、防露）は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否
（15） | 六面点検は容易に行えるか（壁～600ｍｍ、床～600ｍｍ） | [7 empty] | 良 |  | 否
（16） | 施錠施設は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否
（17） | 警報システム、又はブザーはあるか | [7 empty] | 良 |  | 否
（18） | 警報プレートはあるか | [7 empty] | 有 |  | 無
（19） | 警報タイミングは適切か（高水位警報が出てからオーバーフローすまでの時間） | [9 empty] | 秒
（20） | 水圧試験は基準どおりか（1.75Ｍｐａ） | [7 empty] | 良 |  | 否
（21） | 洗管、及びタンク内の清掃は十分になされているか | [7 empty] | 良 |  | 否
（22） | 維持管理について管理人等に十分な説明ができているか | [7 empty] | 良 |  | 否
（23） | 流入管設備の点検は容易に行えるか | [7 empty] | 良 |  | 否
（24） | 排水バルブ位置は適切か | [7 empty] | 良 |  | 否
（25） | 受水槽設置届を提出したか | [7 empty] | 済 |  | 否
構造例